## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | годовая |  | 2022 | года
АО "Уренгойская электросетевая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО "Уренгойгорэлектросеть" | ТП | ПС 110/10 кВ Тихая В-10 яч. 14 ф. 4 "ЯЖДК" | 10 (10.5) | 13,52 2022.03.06 | 15,55 2022.03.06 | В | 2.05 | ТП 10 (10.5) кВ ВЛ-10 кВ "ТП-22(К) - ТП-23(К) - ТП-24(К) - ТП-25(К) | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | АО "Ямальская железнодорожная компания" (АО "ЯЖДК") | 115 от 06.03.2022 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
2 | АО "Уренгойгорэлектросеть" | РП | 1С-10 РП-8 | 10 (10.5) | 21,52 2022.04.15 | 22,38 2022.04.15 | В | 0.77 | РП | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 |  | 289 от 15.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
3 | АО "Уренгойгорэлектросеть" | КЛ | РП-5 | 10 (10.5) | 19,09 2022.04.18 | 22,10 2022.04.18 | В | 3.02 | РП | 0 | 0 | 106 | 1 | 42 | 61 | 0 | 0 | 22 | 82 | 2 | 0 |  | Акт №003 от 18.04.22г. | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
4 | АО "Уренгойгорэлектросеть" | КЛ | РП-25 (ГПЭ) яч. 5 | 10 (10.5) | 11,45 2022.04.23 | 21,59 2022.04.23 | В | 10.233 | РП | 0 | 1 | 95 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 5 | 89 | 1 | 0 |  | 357 от 23.04.2022 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
5 | АО "Уренгойская электросетевая компания" | КЛ | КЛ-10 "Ввод №1-10 от ВЛ-10 ф. 1 ПС Тихая оп. 22/1Р" | 10 (10.5) | 15,54 2022.07.05 | 10,58 2022.07.06 | В | 19.066 | КЛ | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1 | 0 |  | 4 от 08.07.2022 | 3.4.8.4 | 4.4 | 0
6 | АО "Уренгойская электросетевая компания" | КЛ | РП-3 яч. 7 ТП-11А яч. 7 | 6 (6.3) | 18,10 2022.07.11 | 19,15 2022.07.11 | В | 1.08 | КЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 |  | 5 от 27.07.2022 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
7 | АО "Уренгойская электросетевая компания" | КЛ | КЛ-10 ТП-9 яч. 7 - ТП-31 яч. 7; КЛ-10 кВ ТП-9 яч. 8 - ТП-31 яч. 2 | 10 (10.5) | 17,56 2022.07.17 | 18,50 2022.07.19 | В | 48.9 | КЛ | 0 | 0 | 53 | 0 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 | 0 |  | 6 от 20.07.2022 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
8 | АО "Уренгойская электросетевая компания" | КЛ | КЛ-10 РТП яч.5-ТП-342 яч.7 | 10 (10.5) | 11,15 2022.08.31 | 13,25 2022.08.31 | В | 2.166 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-340, 341, 342, 343, 344 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | АО "Россети Тюмень" | 0 | 3.4.8 | 4.4 | 0
9 | АО "Уренгойская электросетевая компания" | КЛ | КЛ-10 кВ "ТП-342 яч.10 - ТП-343 яч.8" | 10 (10.5) | 08,20 2022.10.05 | 16,45 2022.10.05 | В | 8,42 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-341, ТП-342, ТП-343, ТП-344, ТП-340, ТП-335, ТП-ГДЦ "Север | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | акт №4 от 24.10.2022г. | 3.4.8 | 4.4, 4.14 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь